## Danfoss Gulvvarmeberegner
[indsæt installatør] |  |  |  |  | Min. forindstilling | Areal | Varmeeffekt |  | Flow | Pumpetryk |  | Min. pumpetrin |  | Effektoptag, pumpe |  | Fremløbstemperatur |  | Total rørlængde
[indsæt installationsadresse] |  |  |  |  | 1 | 10 | 250 |  | 43.1034 | 0.0038563 |  | Konstanttryk trin 1 |  | 5.6344 |  | 36.2118 |  | 29
[indsæt kontaktperson]
Rum | Udgang | Areal | Tilledning | Varmetab | Rum-temperatur | Gulvtype | Gulv- tykkelse | Rørafstand | Rørtype, dimension | Afkøling | Flowmeter | Betonlags- tykkelse | Varmeeffekt | Gulvoverflade-temperatur | Rørlængde, kreds | Flow | Obs! | Forindstilling
[-] | [-] | [m²] | [m] | [W/m²] | [°C] | [-] | [mm] | [m] | [-] | [°C] | [-] | [mm] | [W] | [°C] | [m] | [l/h] | [-] | [-]
Rum 1 | 1 | 10 | 2 | 25 | 20 | Parket | 14 | 0.375 | PEX20 | 5 | Nej | 50 | 250 | 22.552 | 29 | 43.1034 |  | N
Danfoss Gulvvarmeberegner

## Pumpedata (hidden)
Q, dim
m3/h
0.043103
Pumpetryk | Pumpeindstilling | Effektoptag
0.038563 | Konstanttryk trin 3 | 16.7731
Min. pumpetrin | Konstanttryk trin 2 | 11.1316
Konstanttryk trin 1 | Konstanttryk trin 1 | 5.6344
| Ydeevne overskredet! | max. 52
0 | Konstanttryk trin 1
0.5 | Konstanttryk trin 1
1 | Konstanttryk trin 1
1.5 | Konstanttryk trin 1
1.55 | Konstanttryk trin 2
1.75 | Konstanttryk trin 2
2 | Konstanttryk trin 2
2.25 | Konstanttryk trin 2
2.5 | Konstanttryk trin 2
2.75 | Konstanttryk trin 2
3 | Konstanttryk trin 2
3.05 | Konstanttryk trin 3
3.25 | Konstanttryk trin 3
3.5 | Konstanttryk trin 3
3.75 | Konstanttryk trin 3
4 | Konstanttryk trin 3
4.25 | Konstanttryk trin 3
4.5 | Konstanttryk trin 3
4.55 | Ydeevne overskredet!

## Tabelværdier (hidden)
Gulv |  | Rørafstand | Hjælpeværdi rørafstand | Rørafstandsfaktor som funktion af gulvbelægningens isolans |  |  | Varmetab | Rumtemperatur | Rørtype/dimension | Hjælpeværdi, rørtab | Afkøling | Flowmeter | Betonlagstykkelse | Forindstilling |  | Rørdata |  |  |  |  | KV, korrigeringstabel
Type | Varmeledningsevne | [m] | [-] | Rl,B | aT | Rl,B | [W/m2] | [oC] | [-] | kv, korr m3/hm | [oC, Δt] | [-] | cm | omg | kv | Max. anbefalet slangelænge overskredet |  |  |  |  | Flow | PEX20 | AluPEX16
[-] | [W/mK] | 0.125 |  | [m²·K/W] | [-] |  | 10 | 20 | PEX20 | 6.2 | 5 | Ja | 2 | N | 0.87 | ! |  |  | Godstykkelse [mm] | Varmeledningsevne [W/mK] | l/h
Klinker | 1.3 | 0.15 |  | 0 | 1.23 | aT | 15 | 21 | AluPEX16 | 2.6 | 6 | Nej | 3 | 7 | 0.74 | PEX20 | 150 | PEX | 2 | 0.35 | 720 | 8 | 3.6
Parket | 0.13 | 0.175 |  | 0.01 | 1.221 |  | 20 | 22 |  |  | 7 |  | 4 | 6.5 | 0.73 | AluPEX16 | 120 | AluPEX | 2 | 0.45 | 540 | 7.6 | 3.5
Bøg/eg | 0.18 | 0.2 |  | 0.02 | 1.213 |  | 25 | 23 |  |  | 8 |  | 5 | 6 | 0.72 | [5 empty] | 360 | 7.5 | 3.4
Tæppe på beton | 0.09 | 0.225 |  | 0.03 | 1.204 |  | 30 | 24 |  |  | 9 |  | 6 | 5.5 | 0.62 | [5 empty] | 324 | 7.3 | 3.3
|  | 0.25 |  | 0.04 | 1.196 |  | 35 | 25 |  |  | 10 |  | 7 | 5 | 0.51 | [5 empty] | 288 | 7.2 | 3.3
|  | 0.275 |  | 0.05 | 1.188 |  | 40 | [5 empty] | 8 | 4.5 | 0.45 | [5 empty] | 252 | 7.1 | 3.2
|  | 0.3 |  | 0.06 | 1.181 |  | 45 | [5 empty] | 9 | 4 | 0.38 | [5 empty] | 216 | 6.8 | 3.1
|  | 0.325 |  | 0.07 | 1.174 |  | 50 | [5 empty] | 10 | 3.5 | 0.35 | [5 empty] | 180 | 6.7 | 3
|  | 0.35 |  | 0.08 | 1.167 | [7 empty] | 11 | 3 | 0.31 | [5 empty] | 144 | 6.5 | 2.9
|  | 0.375 |  | 0.09 | 1.161 | [7 empty] | 12 | 2.5 | 0.29 | [5 empty] | 108 | 6.3 | 2.8
|  |  |  | 0.1 | 1.156 | [8 empty] | 2 | 0.27 | [5 empty] | 72 | 6.2 | 2.6
|  |  |  | 0.11 | 1.151 | [8 empty] | 1.5 | 0.24 | [5 empty] | 36 | 5.7 | 2.4
|  |  |  | 0.12 | 1.146 | [8 empty] | 1 | 0.21
|  |  |  | 0.13 | 1.142
|  |  |  | 0.14 | 1.138
|  |  |  | 0.15 | 1.134
Skalaværdier klares via Open As App slider |  |  |  | Rumtyper
Rørafstand |  | 0,15 til 0,375 m i 0,025 m interval |  | Soveværelse
Varmetab |  | 10 til 50 W/m2 i 5 W/m2 interval |  | Værelse 1
Rumtemperatur |  | 20-25 grader i 1 grad interval |  | Værelse 2
Temperaturdifferens |  | 5-10 |  | Værelse 3
Betonlagstykkelse |  | 2-10 cm i 1 cm interval |  | Værelse 4
Kontor
Køkken
Stue
Bryggers
Entre
Walkin
Alrum
Multirum
Andet

## Tabeller 1264-2 (hidden)
Tabel A3 DS1264-2 | [5 empty] | Tabel A.4a -
Pipe external diameter factor - rørstørrelsesfaktor
R lambda, B | [5 empty] | R lambda, B
m2*k/W | [5 empty] | m2*k/W
T | [5 empty] | T
[m] |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | [m] |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15
0.05 | 1 | 1.013 | 1.013 | 1.012 | 1.011 | 0.05 | 1 | 1.069 | 1.056 | 1.043 | 1.037
0.075 | 2 | 1.021 | 1.019 | 1.016 | 1.014 | 0.075 | 2 | 1.066 | 1.056 | 1.043 | 1.035
0.1 | 3 | 1.029 | 1.025 | 1.022 | 1.018 | 0.1 | 3 | 1.063 | 1.053 | 1.041 | 1.034
0.125 | 4 | 1.04 | 1.034 | 1.029 | 1.024 | 0.125 | 4 | 1.057 | 1.05 | 1.039 | 1.031
0.15 | 5 | 1.041 | 1.035 | 1.03 | 1.025 | 0.15 | 5 | 1.056 | 1.048 | 1.037 | 1.031
0.175 | 6 | 1.043 | 1.037 | 1.032 | 1.027 | 0.175 | 6 | 1.054 | 1.0455 | 1.0353 | 1.0295
0.2 | 7 | 1.046 | 1.04 | 1.035 | 1.03 | 0.2 | 7 | 1.051 | 1.041 | 1.0315 | 1.028
0.225 | 8 | 1.049 | 1.043 | 1.038 | 1.033 | 0.225 | 8 | 1.048 | 1.038 | 1.0295 | 1.026
0.25 | 9 | 1.0503 | 1.045 | 1.04 | 1.035 | 0.25 | 9 | 1.045 | 1.036 | 1.028 | 1.024
0.275 | 10 | 1.0512 | 1.0463 | 1.0413 | 1.0363 | 0.275 | 10 | 1.0432 | 1.0343 | 1.0267 | 1.023
0.3 | 11 | 1.053 | 1.049 | 1.044 | 1.039 | 0.3 | 11 | 1.0395 | 1.031 | 1.024 | 1.021
0.325 | 12 | 1.054 | 1.0497 | 1.0447 | 1.04 | 0.325 | 12 | 1.0363 | 1.0287 | 1.022 | 1.0193
0.35 | 13 | 1.0547 | 1.0501 | 1.0451 | 1.0407 | 0.35 | 13 | 1.0342 | 1.0271 | 1.0207 | 1.0182
0.375 | 14 | 1.056 | 1.051 | 1.046 | 1.042 | 0.375 | 14 | 1.03 | 1.024 | 1.018 | 1.016
Tjek værdier i håndbog for let gulvvarme

## Fremløbstemperatur (hidden)
Gennemsnitlig fremløbstemperatur
36.2118
Max fremløbstemperatur, behov
36.2118
Rør |  |  |  |  | Gulvbelægning
Afstand | Materiale | Diameter | Godstykkelse | Varmeledningsevne, rør | Betonlagets tykkelse over rør | Betonlagets varmeledningsevne | Rørafstandsfaktor | Beklædningsfaktor | Rørstørrelsesfaktor | Gulvbeklædningsisolans | Gulvbeklædningsfaktor | Eksponent mT | Eksponent mu | Eksponent mD | systemafhængigt produkt | Nødvendig logaritmisk middeltemperaturdifferens | Den nødvendige fremløbstemperatur | Vægtet masseflow
375 | PEX | 20 | 2 | 0.35 | 50 | 1.2 | 1.196 | 1.056 | 1.03 | 0.10769 | 0.57864 | -4 | -0.5 | 0 | 0.2752 | 13.5585 | 36.2118 | 100%
0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 1.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 2.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 3.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 4.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 5.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 6.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 7.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 8.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 9.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 10.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%
0 |  |  |  |  | 0 | 11.2 | 1.23 |  |  |  |  | 1 | 4.5 |  |  |  | 0 | 0%